OBSLUHA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU

VS Forschner, Napajedla

Automatické řízení a regulace teplovodní stanice je zajišťována řídícím počítačem AMiT AMiNi4DW2, který zabezpečuje bezobslužný provoz, ekvitermní regulaci topení, ohřev teplé užitkové vody, doplňování topného systému, jeho najíždění a odstavování, řešení poruchových stavů a jejich signalizaci. Osoba pověřená dozorem komunikuje s řídícím počítačem pomocí klávesnice, displeje a přepínačů na rozvaděči.

Obrázek 1

Indikační prvky jsou tvořeny 10 svítivými diodami. Na těchto indikačních prvcích
se indikují základní systémové informace.
PWR	svítí pokud je napájení systému v pořádku
RUN	bliká pokud běží aplikační program
ERR	svítí v případě závažné chyby systému,
v tomto případě neprodleně kontaktujte servis
S0 .. S2	indikují stav chyby v případě, že svítí ERR
S0	poblikává dle zatížení systému
Rx232	bliká pokud probíhá komunikace po komunikační lince RS232
Tx232	bliká pokud probíhá komunikace po komunikační lince RS232
Rx485	bliká pokud probíhá komunikace po komunikační lince RS485
Tx485	bliká pokud probíhá komunikace po komunikační lince RS485
# Základní popis systému
## Ohřev ÚT
Ohřev topného okruhu je řízen buď ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě s možností rozdělení časového programu útlumů do osmi zlomových bodů nebo na konstantní hodnotu. Obsluha může měnit jak ekvitermní křivku, tak hodnotu konstantního přítopu a časy a úrovně útlumů. V parametrech systému lze spouštět či odstavovat vytápění. V letním provozu je topení vypnuto bez ohledu na venkovní teplotu, v zimním topení najíždí podle stanovené hranice pro žádanou hodnotu ÚT (viz „Parametry systému“).
# Popis obrazovek
## Hlavní menu
Pro jednoduchost obsluhy a snadný přechod mezi jednotlivými obrazovkami
jsou použita menu. Základní menu je hlavní menu – z úvodní obrazovky přístupné po stisku „Fn“. Způsob výběru položky z menu je pomocí zvýrazněného řádku. Takový řádek se odlišuje od ostatních malou šipkou u levého okraje displeje. Při stisku kláves se šipkou „nahoru“ nebo „dolů“ se tato malá šipka pohybuje buď o řádek nahoru nebo dolů. Vzhledem k tomu, že hlavní nabídka může obsahovat více než 4 položky, které displej obsáhne, zbývající nejsou zobrazeny. Displej pak umožňuje „rolovat“ nabídku po displeji, jako by byla navinuta na válci, který se otáčí.
Do jednotlivých nabídek se lze „zanořovat“ klávesou a „vynořovat“ zpět klávesou . Klávesami přejdete na další obrazovku ve stejné úrovni zanoření.
Struktura menu:
- Měřené hodnoty
  - Žádaná a měřená teplota ÚT
  - Stav externího požadavku na vytápění
  - Odhadované polohy ventilů
  - Venkovní teplota
  - Tlak v ÚT
  - Teplota vratů stanice
- Poruchy
  - Celkový stav stanice, seznam a stav možných poruch
- Parametry
  - Chod jednotlivých topných větví
  - Režim ÚT: ekvitermní, konstantní přítop, jeho velikost
  - Ekvitermní křivky
  - Doplňovací tlak, hystereze, hranice minima a maxima tlaku pro hlášení poruch
  - Datum a čas VS
- Časový plán ÚT
- Servis
# Popis uživatelských obrazovek aplikace
## MĚŘENÉ HODNOTY

Zde je proveden výpis klíčových teplot (popř. jiných veličin) systému:

- žádaná teplota pro ÚT (určena z ekv. křivky a čas. útlumů, nelze editovat)
- teplota ÚT– výstup, vrat a poloha ventilu
- tlak v topném systému
- teplota horkovodu – vrat ze stanice
- venkovní teplota
## PORUCHY,KVITACE

Tato část nabídky slouží k oznamování havárií a poruch a k jejich potvrzení uživatelem.

Informace o zdroji poruchy je přístupná na příslušné obrazovce na displeji.

Jako první se objeví úvodní obrazovka, oznamující, je-li systém v pořádku, či nachází-li se systém v poruchovém stavu či havárii. Pokud je hned na první obrazovce vypsáno PROVOZ, zbývající obrazovky není třeba prohlížet. Objeví-li se však nápis PORUCHA, prohlédnutím dalších obrazovek je možné zjistit místo vzniku poruchy.
Zpracování poruch jsou věnovány další obrazovky (klávesami ). Vyskytne-li se v systému porucha, stanice na ni reaguje. Jde-li o méně závažnou poruchu, je za 15 minut po jejím pominutí provedena tzv. autokvitace, tj. stanice se pokusí najet sama.

Za poruchu je v tomto systému považováno:

- stisk STOP tlačítka
- přehřátí prostoru stanice
- zaplavení prostoru stanice
- ÚT společná (nad 95°C) nebo aktivace termostatu
- nízký tlak TV
- porucha doplňování (nad 15 min.)
- nízký a vysoký tlak ÚT

## PARAMETRY

### Obrazovka chodu ÚT

Zde lze v rámci první obrazovky volit zimní či letní období topení a zapínat či odstavovat ohřev teplé užitkové vody. Výběr hodnoty k editaci se provede klávesou . Klávesou zahájíte editační režim zvolené položky (položka bliká). Klávesami lze měnit hodnoty chodu na „ZIMA“ nebo „LÉTO“.
Klávesou ukončíte editaci se změnou editované hodnoty.
Klávesou ukončíte editaci bez změny editované hodnoty.

### Obrazovka režimu a nájezdu ÚT

Je možné zvolit režim vytápění dle ekvitermní křivky nebo na konstantní hodnotu (konstantní přítop) a rovněž zvolit jeho velikost. Dále lze nastavit hranici žádané teploty ÚT pro najetí topného systému v případě zimního období vytápění (viz výše). Vytápění automaticky najíždí, když žádaná teplota překročí stanovenou hranici najetí. Aby nedocházelo k častému najíždění a odstavování systému v době pohybu v hodnotách najížděcí teploty, lze volit též hysterezi - hodnotu, o kterou je najížděcí teplota snížena při vyhodnocování podmínky odstavení systému.
Výběr hodnoty k editaci se provede klávesou . Klávesou zahájíte editační režim zvolené položky (položka bliká). Klávesami lze měnit hodnotu editované položky. Přidržení jedné ze šipek na delší dobu (cca 2 s) se mění editovaná hodnota automaticky rychleji. Editační režim nedovolí nastavit hodnoty mimo předem zvolené meze.
Klávesou ukončíte editaci se změnou editované hodnoty.
Klávesou ukončíte editaci bez změny editované hodnoty.

příklad:

teplota najetí: 32 °C
hystereze: 2 °C

Systém najede při požadované teplotě ÚT vyšší než 32 °C, a odstaví se při teplotě nižší jak 30 °C.
### Obrazovka ekvitermní křivky ÚT

Ekvitermní křivka ÚT je určována ve čtyřech bodech venk. teploty (-15, -5, 5, 15 °C). Hodnoty topné vody odpovídající těmto teplotám mohou být voleny uživatelem.
Výběr hodnoty k editaci se provede klávesou . Klávesou zahájíte editační režim zvolené položky (položka bliká). Klávesami lze měnit hodnotu editované položky. Přidržení jedné ze šipek na delší dobu (cca 2 s) se mění editovaná hodnota automaticky rychleji. Editační režim nedovolí nastavit hodnoty mimo předem zvolené meze.
Klávesou ukončíte editaci se změnou editované hodnoty.
Klávesou ukončíte editaci bez změny editované hodnoty.

### Obrazovka času a jeho editace

Zde je zobrazován a popř. nastavován čas řídícího počítače.
Výběr hodnoty k editaci se provede klávesou . Klávesou zahájíte editační režim zvolené položky (položka bliká). Klávesami lze měnit hodnotu editované položky. Přidržení jedné ze šipek na delší dobu (cca 2 s) se mění editovaná hodnota automaticky rychleji. Editační režim nedovolí nastavit hodnoty mimo předem zvolené meze.
Klávesou ukončíte editaci se změnou editované hodnoty.
Klávesou ukončíte editaci bez změny editované hodnoty.
### Časový plán ÚT

Pomocí časového plánu je možné generovat procentní útlum žádané hodnoty pro topnou větev. Je možné nastavit nezávislý plán pro každý den v týdnu. Pro každý typ dne je možno nastavit až šest fází. Fáze je definována svým počátečním a koncovým časem, přičemž konečný čas jedné fáze je zároveň počátečním časem fáze následující. Časový plán je tedy možné si představit jako tabulku časů, ve kterých dochází ke změně fáze. Řádky tabulky odpovídají jednotlivým typům dne (pondělí – neděle), je jich tedy 7, sloupce tabulky pak zlomům ve dni, je jich tedy 6. Pro správnou funkci časových plánů je potřeba správně nastavit čas řídicího systému. Čas lze nastavit z terminálu anebo je možná synchronizace času po síti.

Obr. 2 –obrazovka časového plánu pro ÚT

Klávesou vyberete, zda se bude editovat hodnota časového zlomu nebo plánovaná hodnota útlumu. Klávesami lze měnit dny, pro které se časový plán tvoří. Klávesami vybíráme zvolený časový zlom (položka 1-6). Časy jednotlivých položek plánu musí být seřazeny vzestupně. Stiskem začne vybraný údaj blikat a klávesami lze měnit hodnotu editované položky. Klávesou ukončíte editaci se změnou editované hodnoty. Klávesou ukončíte editaci bez změny editované hodnoty.