OBSLUHA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU

Parní VS STT, Napajedla

Automatické řízení a regulace horkovodní stanice je zajišťována řídícím počítačem AMiT AMiNi4DW2, který zabezpečuje bezobslužný provoz, regulaci topných větví pro sídliště, ekvitermní regulaci topení v objektu VS, doplňování topného systému, jeho najíždění a odstavování, řešení poruchových stavů a jejich signalizaci. Osoba pověřená dozorem komunikuje s řídícím počítačem pomocí klávesnice, displeje a přepínačů na rozvaděči.

Obrázek 1

Indikační prvky jsou tvořeny 10 svítivými diodami. Na těchto indikačních prvcích
se indikují základní systémové informace.
PWR	svítí pokud je napájení systému v pořádku
RUN	bliká pokud běží aplikační program
ERR	svítí v případě závažné chyby systému,
v tomto případě neprodleně kontaktujte servis
S0 .. S2	indikují stav chyby v případě, že svítí ERR
S0	poblikává dle zatížení systému
Rx232	bliká pokud probíhá komunikace po komunikační lince RS232
Tx232	bliká pokud probíhá komunikace po komunikační lince RS232
Rx485	bliká pokud probíhá komunikace po komunikační lince RS485
Tx485	bliká pokud probíhá komunikace po komunikační lince RS485
# Základní popis systému
## Příprava topné vody

Teplota výstupní topné vody je regulována podle ekvitermní křivky, příp. na konstantní teplotu a dále je regulován diferenční tlak na výstupu z VS.
# Popis obrazovek
## Hlavní menu
Pro jednoduchost obsluhy a snadný přechod mezi jednotlivými obrazovkami
jsou použita menu. Základní menu je hlavní menu – z úvodní obrazovky přístupné po stisku „Fn“. Způsob výběru položky z menu je pomocí zvýrazněného řádku. Takový řádek se odlišuje od ostatních malou šipkou u levého okraje displeje. Při stisku kláves se šipkou „nahoru“ nebo „dolů“ se tato malá šipka pohybuje buď o řádek nahoru nebo dolů. Do jednotlivých nabídek se lze „zanořovat“ klávesou a „vynořovat“ zpět klávesou . Klávesami přejdete na další obrazovku ve stejné úrovni zanoření.
Struktura menu:
- Měřené hodnoty
  - Žádaná a měřená teplota topné vody
  - Vrat TV a venkovní teplota
  - Žádané a měřené teploty jednotlivých výměníků, tlak páry na vstupu výměníku, polohy ventilů
  - Žádané výkony čerpadel a měřený diferenční tlaky TV
  - Teploty a tlak páry a společného kondenzátu
  - Prostorová teplota
  - Tlaky (statické) výstupu a vratu TV
  - Hladina v zásobní nádrži
  - Stav ventilátoru
- Poruchy
  - Celkový stav stanice, seznam a stav možných poruch
- Parametry
  - Volba chodu jednotlivých parních výměníků
  - Diferenční tlak TV
  - Režim ÚT: ekvitermní, konstantní přítop, jeho velikost
  - Ekvitermní křivky
  - Doplňovací a odpouštěcí tlak
  - Hranice minima a maxima tlaku pro hlášení poruch
  - Hladiny pro doplňování zásobní nádrže
  - Datum a čas OPS
- Časový plán TV
- Servis

# Popis uživatelských obrazovek aplikace
## MĚŘENÉ HODNOTY

Zde je proveden výpis klíčových teplot (popř. jiných veličin) systému:

- žádaná teplota pro TV (určena z ekv. křivky a čas. útlumů, nelze editovat)
- žádané a měřené teploty a stav jednotlivých výměníků, tlak páry na vstupu výměníku, polohy ventilů
- žádané výkony čerpadel a měřený diferenční tlaky TV
- teploty a tlak páry a společného kondenzátu
- prostorová teplota
- teplota TV společná – výstup
- tlak v topném systému
- venkovní teplota
## PORUCHY,KVITACE

Tato část nabídky slouží k oznamování havárií a poruch a k jejich potvrzení uživatelem.

Informace o zdroji poruchy je přístupná na příslušné obrazovce na displeji.

Jako první se objeví úvodní obrazovka, oznamující, je-li systém v pořádku, či nachází-li se systém v poruchovém stavu či havárii. Pokud je hned na první obrazovce vypsáno PROVOZ, zbývající obrazovky není třeba prohlížet. Objeví-li se však nápis PORUCHA, prohlédnutím dalších obrazovek je možné zjistit místo vzniku poruchy.
Zpracování poruch jsou věnovány další obrazovky (klávesami ). Vyskytne-li se v systému porucha, stanice na ni reaguje. Jde-li o méně závažnou poruchu, je za 15 minut po jejím pominutí provedena tzv. autokvitace, tj. stanice se pokusí najet sama.
Za poruchu je v tomto systému považováno:

- stisk STOP tlačítka
- přehřátí prostoru stanice
- zaplavení prostoru stanice
- přehřátí PV1 (nad 130°C nebo aktivace termostatu)
- havarijní tlak PV1
- přehřátí PV2 (nad 130°C nebo aktivace termostatu)
- havarijní tlak PV2
- přehřátí PV3 (nad 130°C nebo aktivace termostatu)
- havarijní tlak PV3
- nízký tlak vstupní páry
- poruchy čerpadel PV1 až PV3
- nízká a vysoká hladina v zásobníkové nádrži
- poruchy doplňovacích čerpadel
- porucha doplňování (nad 15 min.)
- nízký a vysoký tlak TV
- porucha komunikace s modulem Ax (rozpad komunikace mezi moduly v rozvaděči)

## PARAMETRY

### Obrazovka ekvitermní křivky a režimu TV

Režim TV může být nastaven na letní – TV je regulována na konstantní hodnotu a zimní – TV je regulována na hodnotu vypočtenou z ekvitermní křivky. Ekvitermní křivka TV je určována ve čtyřech bodech venk. teploty (-15, -5, 5, 15 °C). Hodnoty topné vody odpovídající těmto teplotám mohou být voleny uživatelem.
Výběr hodnoty k editaci se provede klávesou . Klávesou zahájíte editační režim zvolené položky (položka bliká). Klávesami lze měnit hodnotu editované položky. Přidržení jedné ze šipek na delší dobu (cca 2 s) se mění editovaná hodnota automaticky rychleji. Editační režim nedovolí nastavit hodnoty mimo předem zvolené meze. Klávesou ukončíte editaci se změnou editované hodnoty. Klávesou ukončíte editaci bez změny editované hodnoty
### Obrazovka výběru chodu PV1, 2 a 3

Zde lze volit, které parní výměníky budou v provozu. Je nutné přizpůsobit ruční uzávěry na parní, kondenzátní i sekundární straně výměníků nastavenému režimu!
Výběr hodnoty k editaci se provede klávesou . Klávesou zahájíte editační režim zvolené položky (položka bliká). Klávesami lze měnit hodnoty chodu na „VYP“ nebo „ZAP“.
Klávesou ukončíte editaci se změnou editované hodnoty.
Klávesou ukončíte editaci bez změny editované hodnoty.
### Obrazovka nastavení statických tlaků
      Lze nastavit doplňovací a odpouštěcí hranice tlaku v topném systému a rovněž limity pro hlášení alarmů. Doplňovací čerpadla jsou střídána.
Výběr hodnoty k editaci se provede klávesou . Klávesou zahájíte editační režim zvolené položky (položka bliká). Klávesami lze měnit hodnoty editované položky. Přidržení jedné ze šipek na delší dobu (cca 2 s) se mění editovaná hodnota automaticky rychleji. Editační režim nedovolí nastavit hodnoty mimo předem zvolené meze. Klávesou ukončíte editaci se změnou editované hodnoty. Klávesou ukončíte editaci bez změny editované hodnoty.
### Obrazovka nastavení diferenčních tlaků
      Pro topnou vodu je možné zvolit diferenční tlak a ten je pomocí řízených čerpadel udržován.
### Obrazovka ekvitermní křivky ÚT

Ekvitermní křivka ÚT je určována ve čtyřech bodech venk. teploty (-15, -5, 5, 15 °C). Hodnoty topné vody odpovídající těmto teplotám mohou být voleny uživatelem.
Výběr hodnoty k editaci se provede klávesou . Klávesou zahájíte editační režim zvolené položky (položka bliká). Klávesami lze měnit hodnotu editované položky. Přidržení jedné ze šipek na delší dobu (cca 2 s) se mění editovaná hodnota automaticky rychleji. Editační režim nedovolí nastavit hodnoty mimo předem zvolené meze.
Klávesou ukončíte editaci se změnou editované hodnoty.
Klávesou ukončíte editaci bez změny editované hodnoty.

### Obrazovka času a jeho editace

Zde je zobrazován a popř. nastavován čas řídícího počítače.
Výběr hodnoty k editaci se provede klávesou . Klávesou zahájíte editační režim zvolené položky (položka bliká). Klávesami lze měnit hodnotu editované položky. Přidržení jedné ze šipek na delší dobu (cca 2 s) se mění editovaná hodnota automaticky rychleji. Editační režim nedovolí nastavit hodnoty mimo předem zvolené meze.
Klávesou ukončíte editaci se změnou editované hodnoty.
Klávesou ukončíte editaci bez změny editované hodnoty.
### Časový plán TV

Pomocí časového plánu je možné generovat procentní útlum žádané hodnoty pro topnou větev. Je možné nastavit nezávislý plán pro každý den v týdnu. Pro každý typ dne je možno nastavit až šest fází. Fáze je definována svým počátečním a koncovým časem, přičemž konečný čas jedné fáze je zároveň počátečním časem fáze následující. Časový plán je tedy možné si představit jako tabulku časů, ve kterých dochází ke změně fáze. Řádky tabulky odpovídají jednotlivým typům dne (pondělí – neděle), je jich tedy 7, sloupce tabulky pak zlomům ve dni, je jich tedy 6. Pro správnou funkci časových plánů je potřeba správně nastavit čas řídicího systému. Čas lze nastavit z terminálu anebo je možná synchronizace času po síti.

Obr. 2 –obrazovka časového plánu pro ÚT

Klávesou vyberete, zda se bude editovat hodnota časového zlomu nebo plánovaná hodnota útlumu. Klávesami lze měnit dny, pro které se časový plán tvoří. Klávesami vybíráme zvolený časový zlom (položka 1-6). Časy jednotlivých položek plánu musí být seřazeny vzestupně. Stiskem začne vybraný údaj blikat a klávesami lze měnit hodnotu editované položky. Klávesou ukončíte editaci se změnou editované hodnoty. Klávesou ukončíte editaci bez změny editované hodnoty.